淮阴师范学院

空调租赁服务采购（二次）

根据需要，我校再次采购十年期长江路校区图书馆多功能厅、学术报告厅及其连接廊道空调租赁服务供应商1个，欢迎符合资质的供应商积极参与本次采购活动。

一、项目概况

1、项目编号：HNU2024047

2、项目名称：空调租赁服务采购（二次）

3、项目说明：

淮阴师范学院长江路校区图书馆多功能厅、学术报告厅及其连接廊道空调机组因使用年限久远，现冷热负荷已达不到原有暖通空调设计要求，需要更换。本项目拟通过租赁方式替换原有空调。成交服务商需拆除原有6台旧空调及室外部分风管并运出校园后自行处理，再出资重新采购、安装满足采购人使用需求的全新整体式屋顶直膨式变频空调机6台（含风管、控制面板等相关配件），以租赁的方式提供给采购人使用，同时负责使用期间空调机的免费维护保养及维修，保证机器的正常使用和使用效果。租赁使用服务期为10年。租赁使用期间，相关电费由采购人负责。租用到期后，成交服务商安装的所有空调设备及管道等均要无偿移交给采购人，产权归采购人所有。（具体详见“采购需求”）

4、项目预算与付款：本项目每年度租赁服务费预算（最高限价）为人民币壹拾贰万伍仟元整（￥125,000.00）。租赁服务费按年支付，在服务合格的情况下，于每年期满后20个工作日内一次性付清当年的服务费用。

二、资质材料要求

响应人须具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件加盖响应人公章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式见附件二）。

三、采购需求

3.1 采购需求清单 序号; 名称; 要求及说明. 1; 拆旧; 拆除原有6台旧空调（整体式屋顶式直膨式变频机）及室外部分风管，运出校园自行处理。室内部分无需拆除，继续使用。. 2; 出租空调使用权; 由成交人出资采购6台满足需求的新空调，安装后租赁给采购人使用。出租使用期限为10年。. 3; 空调维护保养及维修; 采购人租用期间，成交人负责相关空调、管线的维护保养和维修服务，相关人员工资、维修维护费用、人员安全等全部由成交人负责。. 4; 设备捐赠; 租赁服务期满后，成交人采购安装的所有空调设备及风管等需无偿捐赠给采购人。产权归采购人所有。. 备注; 1、设备安装及服务地点为江苏省淮安市淮阴区长江西路111号 淮阴师范学院图书馆多功能厅、学术报告厅及其连接廊道。 2、新空调必须符合采购人需求，且要在响应文件中明确其品牌、型号、主要参数。 3、租赁期间电费由采购人负责。 4、成交人必须安排具有相应资质的人员进行拆除、安装、维修维护等工作，并承担他们的安全责任，必要时需要为其购买相应的保险。. 3.2基本情况及要求 3.2.1图书馆多功能厅：面积为810m2(使用面积为648 m2)，层高6米。目前安装2台整体式屋顶式直膨式变频空调机，其功能参数为制冷量92KW，制热量92KW，风量19800 m³/h，余压360pa，功率33KW。 3.2.2图书馆学术报告厅：面积为1107 m2（使用面积885 m2），层高6米。目前安装3台整体式屋顶式直膨式变频空调机，其功能参数同3.2.1。 3.2.3多功能厅及学术报告厅之间走廊：层高6米。目前安装1台整体式屋顶式直膨式变频空调机，其功能参数同3.2.1。 3.2.4 拆除旧设备：以上6台空调机组均因使用年限过久，冷热负荷已达不到原有暖通空调设计要求，造成末端效果不好且部分设备已经损坏，无法使用。需要本项目成交人在接到采购人通知后7天内拆除6台旧空调机组，以及部分不能再使用的室外风管，并自行运出校外处理。拆除过程中，成交人须安排有资质的人员施工。施工人员的安全由成交人负责。室内部分无需拆除，继续使用。 3.2.5安装基础考察及与防水施工第三方的协调：旧空调拆除后，采购人将委托第三方进行屋面防水工程施工，工期约10天。成交人在拆除旧空调后需考察新空调安装基础，如有必要，可通过采购人与防水施工单位协调解决。因成交人未提前协调，或协调不全面，导致安装过程中出现的一切问题和费用均由成交人负责。 3.2.6新空调安装：屋面防水施工完成后，采购人会及时通知成交人进行新空调的安装工作。成交人须在20天内将新空调安装到位并试运行成功。安装空调过程中不得破坏屋面防水，否则一切损失均由成交人承担。成交人须安排有资质的人员进行安装施工，并负责施工人员的安全。新空调安装继续使用原有室内风管及其他配件。 新安装的空调必须是6台全新整体式屋顶式直膨式变频空调机（包括风管、控制面板等相关配件），要确保安装后的空调制冷量、制热量、风量、余压等技术参数，满足学校使用要求（详细要求见3.3）。 3.2.7租赁期及维保服务：本项目租赁期设定为10年。租赁期内成交人负责空调的免费维修保养服务，确保空调的正常使用和使用效果。 3.2.8租用到期后，成交人安装的所有空调设备及管道等须无偿移交给校方，产权归淮阴师范学院所有。 3.3 对新装空调的要求 3.3.1新空调必须符合国家相关标准。 3.3.2新空调必须是全新、原包装、包装箱体无涂改的产品，且必须符合相应的技术参数要求。如发现新装空调不是全新，或空调技术参数不符合采购需求及响应人的承诺，采购人有权要求整改，直至终止合同，且有权扣留成交人已交纳的履约保证金。因合同解除给采购人造成损失的，由成交人承担。 3.3.3响应人必须在响应文件中明确新空调的品牌、型号、主要技术参数，且6台空调必须为同一品牌、同一型号。 3.3.4 技术参数要求： ①制冷量≥90KW，制热量≥90KW，风量≥19000 m³/h，余压≥350pa，功率≤40KW；②所有零部件装配以及电器接线均在工厂内完成，制冷剂以及油品的加注，冷媒管路的压力试验，真空度试验，泄漏试验，以及机组的凝露试验等都应在工厂内完成，机组外壳有用于吊装用的起重吊孔；③顶空调设备控制系统应设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压保护、排气压力和吸气压力异常保护等；④空调设备控制系统应具有故障自诊断功能；⑤所有提供的设备，须具有防震功能设计；⑥具有能量自动调节功能，能根据用户给定的工作参数和测点数据自动调节机组能量；⑦具有故障、报警和保护功能，能在机组发生故障时自动停机，显示并报告故障信息；⑧具有机组本地和远程双重控制能力，并配相应的标准化通讯接口卡，远程控制配RS485 MODBUS远程监控接口；⑨采用全中文显示人机界面，能实时、准确显示机组运行状态和工作参数；⑩送风风机采用低噪音无蜗壳离心风机，轴承的额定寿命应不小于15年。[以上所有技术参数必须满足（由评委在符合性审查阶段进行评判），要在响应文件中提供相关证明材料，加盖响应人公章，否则，责任自负]。 3.4施工及安全要求： ①空调安装执行最新的国家标准及文件规定。②空调安装孔由成交人根据现场情况自行解决，且不得破坏屋面防水层。③施工期间，成交人应无条件遵守施工现场的各项规章制度，拆除、安装、维修维保等服务期间的所有安全问题全部由成交人负责。④施工期间，成交人应无条件的接受采购人的质量监督，严格工序管理，确保安全规范操作，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收。对于采购人提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送备案。⑤成交人必须按照技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。⑥成交人须安排有相应资质的施工人员进行拆除、安装、维修维护作业。 3.5 其他相关要求及说明 3.5.1报价要求 本项目报价包括但不限于空调采购、安装调试、运输、维保、租赁运维、保险、安全保障、拆旧、税费等一切与项目有关的费用。响应人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。采购人不接受备选方案或有选择的报价。 3.5.2 关于验收：①验收包括空调的品牌、型号、规格、数量、外观质量是否符合规定，安装调试是否合格。②验收标准：由采购人组织验收，空调质量及安装要符合国家相关规范、空调本身的规格、技术条件及成交人承诺的其它指标等相关标准。如验收不合格，成交人必须在10天内整改完成，包括重新供货或者调试，确保再次验收合格，并承担相关损失及违约责任。如在验收过程中，发现成交人在响应过程中就货物的相关技术指标提供虚假证明材料的，采购人有权向成交人主张违约责任。 3.5.3质量保证和售后服务要求：①在空调租赁期内，确保空调处于良好状态。②租赁服务方案中需提供空调安装施工、租赁服务运维、应急保障、服务到期后交接等方案。根据空调运行情况，安排相应维修人员和值班人员，保证及时响应报修需求和日常运维管理。若空调不能正常使用，成交人须在报修后24小时内（包括更换配件）维修到位并能保证正常使用。③空调租赁服务期间，如有报修无回应、未及时处理故障（超出承诺响应时间）等，采购人将按次进行违约金处罚，成交人拒绝缴纳违约金的，将由采购人从空调租金中扣除，且成交人仍有处理报修信息及维修故障的义务。④成交人须每年进行不少于两次的免费空调清洗保养。 3.5.4 响应人在响应文件中须提供空调技术参数响应偏离表，其中涉及制热量、制冷量及能效等级的参数部分还须提供技术支持资料（以制造商官方网站响应机型技术参数相关网页截图及网址或国家认可的检测机构出具的响应机型的检验检测报告为准）。技术支持资料与响应偏离表中涉及制热量、制冷量等参数部分须一致。

四、响应人须知

1、本项目采用综合评分法（评审标准见附件四），排名前三的作为成交候选人，最终确定1个成交人。如遇综合得分相同，报价低者优先；报价也相同，则由评委现场抽签确定。有效响应人不足三家的，可视具体情况采取其他采购方式进行。响应人报价超出预算、未响应采购文件中规定的实质性要求和条件等均可导致响应无效。

2、成交人应在接到我方成交通知书后，及时与我方签订合同，否则，作自动放弃处理。

3、本项目成交后签订合同前须交纳履约保证金人民币贰万元整（￥20,000.00），空调安装好并开展租赁服务后无息退还。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④综合评分需要的相关材料；⑤拟安装的新空调及其技术参数偏离表；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、时间、地点及评审

1、响应文件接收起讫时间为2024年7月10日（星期三）11:00前（以响应文件递送至招标办时间为准），逾期不予受理。

2、响应文件接收地址（招标办）及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼209室，电话0517-83525369。

3、本项目评审时间及要求：2024年7月10日14：30。届时无需响应人代表在现场，如有疑问，将电话联系响应人代表。

七、采购相关信息获取及联系

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招标采购网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

3、本项目采购事务联系：杨老师0517-83525369/18252354001。

淮阴师范学院招投标办公室

2024年7月3日

- 附件一：响应文件参考格式

正/副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○二四年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院招标办：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，经慎重考虑，我公司的报价为人民币（单位：元/年）         （￥：     ） ，并严格按采购文件的规定要求提供所需空调租赁服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

响应人法定代表人（签字）:

电话:

日期:       年     月     日

二、空调租赁服务采购报价表

| 序号 | 服务名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆旧 | 拆除原有6台旧空调（整体式屋顶式直膨式变频机）及室外部分风管，运出校园自行处理。 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 出租空调使用权 | 成交人出资采购6台满足需求的新空调，安装后租赁给采购人使用。 | 年 | 10 |  |  |
| 3 | 空调维护保养及维修 | 采购人租用期间，成交人负责相关空调、管线的维护保养和维修服务，相关人员工资、维修维护费用、人员安全等全部由成交人负责。 | 年 | 10 |  |  |
| 4 | 设备捐赠 | 租赁服务期满后，成交人采购安装的所有空调设备及风管等需无偿捐赠给采购人。产权归采购人所有。 | 批 | 1 |  |  |
| 10年租赁服务总报价 （元） |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |
| 年报价 （元/年） |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |
| 新安装的 空调机 （共6台） |  | 品牌： 型号： 主要参数： |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.本项目报价应为综合报价，含拆旧、拆旧后的运输处理、新空调购置、运输、安装、测试、维修维保、人员工资、人员安全保险费、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。 2.本项目实施地点为江苏省淮安市淮阴区长江西路111号 淮阴师范学院图书馆多功能厅、学术报告厅及其连接廊道。 3.成交后，响应人必须按照此处给定的“新安装的空调机”的品牌、型号进行安装。 |  |  |  |  |

响应人:             （公章）

本项目代表人(签字):

时间：

三、资格证明文件

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件加盖响应人公章)；②法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；③近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式见附件二）。

备注：所有复印件须清晰可读，尽量横向复印在A4幅面上，否则责任自负。

四、综合评分需要提供的相关材料

注：响应人根据需要自拟。

备注：所有复印件须清晰可读，尽量横向复印在A4幅面上。如因字小不可辨读，责任自负。

五、拟安装的新空调及技术参数偏离表

六、其他相关材料

- 附件二：示范格式

近三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我公司郑重声明:参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商:                  (盖公章)

法定代表人（或其委托受托人）:             （签字）

日   期:        年      月    日

- 附件三：合同模板

长江路校区图书馆多功能厅及学术报告厅空调租赁合同 甲方：淮阴师范学院 乙方： 根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，就长江路校区图书馆多功能厅及学术报告厅空调有偿租赁事宜约定如下： - 项目概况及技术要求 1.项目概况 乙方负责拆除多功能厅、学术报告厅及走廊6台整体式屋顶式直膨式变频空调机以及室外部分风管，并重新采购、搬运、安装6台全新整体式屋顶式直膨式变频空调机（包括风管、控制面板等相关配件），确保安装后的空调制冷量、制热量、风量、余压等技术参数满足招标文件使用要求，拆除的旧空调设备由中标单位运出校园，自行处理。 乙方将新空调租赁给甲方，租赁期内乙方负责空调的维修保养服务，租用到期后，乙方安装的所有空调设备及管道等无偿移交给甲方，产权归甲方。 租赁服务范围：淮阴师范学院长江路校区图书馆多功能厅、学术报告厅及多功能厅与学术报告厅走廊。 2.技术要求 - 制冷量≥90KW； - 制热量≥90KW； - 风量≥19000 m³/h； - 余压≥350pa； - 功率≤40KW； - 所有零部件装配以及电器接线均在工厂内完成，制冷剂以及油品的加注，冷媒管路的压力试验，真空度试验，泄漏试验，以及机组的凝露试验等都应在工厂内完成，机组外壳有用于吊装用的起重吊孔； - 空调设备控制系统应设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压保护、排气压力和吸气压力异常保护； - 空调设备控制系统应具有故障自诊断功能，以方便维修； （10）所有提供的设备，须具有防震功能设计； （11）具有能量自动调节功能，能根据用户给定的工作参数和测点数据自动调节机组能量）； （12）具有故障、报警和保护功能，能在机组发生故障时自动停机，显示并报告故障信息； （13）具有机组本地和远程双重控制能力，并配相应的标准化通讯接口卡，远程控制配RS485 MODBUS远程监控接口； （14）采用全中文显示人机界面，能实时、准确显示机组运行状态和工作参数； （15）送风风机采用低噪音无蜗壳离心风机，轴承的额定寿命应不小于15年。 二、甲乙双方合作期限及租赁费用 1.甲乙双方合作期限为： 2024 年 月 日起至 2034 年 月 日止；合作期限满后，乙方安装的所有空调设备及管道等无偿移交给甲方，甲乙双方要严格遵守合同约定，任何一方均不得以任何理由擅自修改或随意废除合同。 2.租赁费用： 元/年。 3.付款方式：合同生效后每12个月，乙方无违约责任，乙方开具发票后，于每期满20个工作日内支付年租金，即人民币 （￥ 元），合同期内共计支付人民币 （￥ 元）。 4.合同期满后，乙方安装的所有空调设备及管道等无偿移交给甲方，产权归甲方所有。 三、履约保证金 1.乙方向甲方交纳履约保证金人民币 2万元（甲方户名：淮阴师范学院 ，开户行： 淮安市工行城中支行 ，甲方账号： 1110010109000050842 ）；凭甲方财务处出具的收款凭证与甲方签订合同。 2.空调安装验收合格并开始租赁服务后无息退还。 四、空调安装及质保 1.旧空调拆除 乙方负责拆除长江路校区多功能厅、学术报告厅及走廊6台原有整体式屋顶式直膨式变频空调机以及室外部分风管，甲方屋面防水工程施工结束并验收合格后乙方方可重新安装。拆除的旧空调设备由乙方运出校园，自行处理。 - 空调器安装 空调安装严格执行国家标准及文件规定，空调安装孔由乙方根据现场情况自行解决，不得破坏屋面防水层。 安装结束后，由乙方提出验收申请，甲方组织验收，如发现问题，乙方须无条件进行整改。如验收不合格，乙方必须在10天内重新供货或者调试货物，确保再次验收合格，并承担相关损失及违约责任。如在验收过程中，发现乙方在投标过程中就货物的相关技术指标提供虚假证明材料的，甲方有权向乙方主张违约责任。 新旧空调拆装期间，施工垃圾及时打包处理，堆放于指定地点，施工垃圾当天产出当天清理。 3.租赁期间质保 租赁期内乙方负责空调的维修保养服务，维保一切费用（含材料费、人工费、机械费等一切费用）均由乙方承担，甲方除支付租赁费外不支付其他任何费用。在维保过程中乙方更换的零部件必须为原厂配件。 在维护过程中，乙方的项目组负责人必须在维护现场，且乙方应安排具备上岗条件的维修人员严格按照规范流程操作，涉及管道焊接的维修人员，必须具备焊工证，有专业的维护工具，采取相应的安全保护措施，注意维护安全，发生的一切人员事故及设备事故均由乙方承担责任并赔偿损失。 乙方针对本项目更换的零部件必须与故障零部件品牌相同、型号相同，否则甲方有权自行更换或委托第三方进行更换，由此产生的一切费用由乙方承担。 逢冷热季节交换时，乙方对本合同规定范围内所有空调，实行定期（开学前10天，具体时间由学校决定）检查维护、停机调试（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统检测、更换、修理及冷媒添加；室内外机每年二次免费清洗（开学前10天，具体时间由学校决定）。 乙方每次维修保养后，需向甲方提供维修保养报告，并请甲方使用部门代表在报告回执上签字确认。 本合同规定范围内所有空调发生故障，甲方各使用部门直接向乙方报修，乙方接报后保证在1.5小时内到达故障现场，并于8小时内解决故障。更换配件的，需在三天内恢复正常运行。 五、其他约定事项 1.施工期间，乙方应无条件的遵守施工现场的各项规章制度，施工安装、租赁服务、维保服务期间发生的安全事故由乙方负全部责任。乙方应无条件的接受招标人及使用人的质量监督，严格工序管理，确保安全规范操作，隐蔽工程在隐蔽前应通知用户检查验收，对于甲方提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知招标人检查验收，合格后书面报送备案。 2.乙方必须按照技术标准施工，不得擅自修改，不得偷工减料。 3.乙方维修施工完毕，及时清理杂物，搞好环境卫生。 4.乙方针对本项目拟派的项目组人员须不少于三人，且项目组负责人须具有安全生产监督部门颁发的有效特种作业人员操作证（作业类别：制冷与空调作业）、安全生产监督部门或者人社部门技能鉴定机构或者其他有关行政部门颁发的有效电工证、以及与供应商签订的有效劳动合同（或供应商为其缴纳的社保证明），项目组成员须具有安全生产监督部门颁发的有效特种作业人员操作证（作业类别：制冷与空调作业）。 5.乙方不得损坏甲方财产，否则按损坏情况照价赔偿。 6.甲方遇重大活动时，乙方应安排专人到现场保障，确保空调运行正常。 7.如果在拆除安装过程造成室内部分风管损坏，或仅更换室外风管不能满足空调使用要求需要更换室内风管的，均由乙方负责。 六、违约责任 （一）甲方违约责任 合同签订后，甲方无正当理由不得提前解除合同，若解除合同则应提前30天书面通知乙方，并按投资总额减去折旧费一次性补偿乙方（其中投资总额、折旧费通过第三方审计确定），并补偿相应合理的利润（其中利润通过乙方在我校运营的实际数据通过第三方审计确定）。 （二） 乙方违约责任 1．合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方按合同价双倍赔偿给甲方，乙方的履约保证金不予退还或不支付当年租金，且空调产权归甲方所有。 2．在接到甲方报修电话后，1.5小时内赶到现场解决故障，每延误一次，乙方向甲方支付违约金500元，甲方有权要求乙方签字确认；如乙方拒不签字或延误超过5次，甲方有权解除合同，乙方的履约保证金不予退还或不支付当年租金，且空调产权归甲方所有。 3.乙方不得将项目全部或部分转包、分包，否则经查核实后，甲方有权立即终止合同，由此引起的一切后果由乙方承担，后果包括但不仅限于乙方的履约保证金不予退还或不支付当年租金，且空调产权归甲方所有。 4.乙方在合同签订后，接到甲方通知安装空调的7天内，仍未能进场安装并提供服务的，每推迟一天乙方应支付甲方违约金2000元，违约金从乙方的履约保证金中扣除，若履约保证金不足以抵扣，甲方有权解除合同。 5．其它 ①乙方违反采购文件、响应文件中相关要求或承诺的。 ②乙方违反合同约定内容中任意条款的。 ③乙方维修设备后一周内出现返修，或一月内出现两次或以上返修的。 ④乙方被校内用户单位投诉被查实的。 违反本条第①、②、③、④款的，处以2000元/项/次（人民币大写：贰仟元整）违约金。所有违约金，在履约保证金或同期付款租金中扣除，若履约保证金或当期付款租金不足以抵扣，甲方有权解除合同且空调产权归甲方所有（空调已安装）。 七、纠纷处理 双方协商解决。协商不成的，可向淮安市淮阴区人民法院提起诉讼。 - 其他 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。甲方招标文件、乙方投标文件为本协议组成部分，相关条款如与本协议不一致，按本协议规定执行。 本合同双方签字并盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或受委托人（签字） 法定代表人或受委托人（签字） 地址： 地址： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 签订时间： 年 月 日

- 附件四：评审标准

本评审标准的总分为100分。具体如下：

| - 评审项 | - 分值 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 价格 | 45 | - 满足采购需求且年报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分按照下列公式计算:价格分＝（基准价/报价）×45（四舍五入保留两位小数） |
| 服务 方案 | - 35 | 供应商按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二磋商小组认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。 （1）提供合理的施工和维保计划表、施工和维保人员安排（10分） ①提供完整详细的施工和维保计划表、可实施性强、对用户需求理解透彻以及施工和维保人员安排科学合理、完全满足采购人需求的，得9-10分； ②提供较为完整的施工和维保计划表、可实施性较强、基本理解用户需求以及施工和维保人员安排基本合理、较能满足采购人需求的，得6-7分； ③提供大致的施工和维保计划表、可实施性不高、对用户需求理解不透彻以及施工和维保人员安排一般、基本满足采购人需求的，得3-4分。 （2）施工和维保质量和安全文明施工的承诺及合理的应急预案（10分） ①针对本项目施工和维保质量和安全文明施工的承诺及应急预案，方案详细完整、科学合理，具有针对性、对采购人保障高的，得9-10分； ②针对本项目施工和维保质量和安全文明施工的承诺及应急预案，方案较为详细、较为科学合理，具有一定的针对性、对采购人保障较高的，得6-7分； ③针对本项目施工和维保质量和安全文明施工的承诺及应急预案，方案简洁模糊、基本科学合理、针对性一般、对采购人保障一般，得3-4分。 （3）对本项目提出符合现场条件的合理化建议（7分） ①合理化建议完整合理、可行性高、对采购人保障高的得 6-7分； ②合理化建议较为完整合理、可行性较高、对采购人保障较好的得4-5分； ③合理化建议合理性一般、可行性一般、对采购人保障一般的得2-3分； （4）设备故障原因而导致空调瘫痪，最短恢复时间的承诺及扣罚措施（8分） ①针对本项目出现设备故障原因而导致空调瘫痪，有最短恢复时间承诺的及扣罚措施完整合理、可行性高的，得7-8分。 ②针对本项目出现设备故障原因而导致空调瘫痪，有较短恢复时间承诺的及扣罚措施较为完整合理、可行性较高的，得4-5分。 ③针对本项目出现设备故障原因而导致空调瘫痪，有恢复时间承诺的及扣罚措施较为基本合理、可行性一般的，得2-3分。 |
| 商务 部分 | - 20 | （1）认证证书（10分） 响应人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书（GB/T31950）、五星售后服务认证证书的，每提供一个得 2 分，本项最高为10分（提供证书复印件加盖公章） （2）业绩（10分） 响应人自2021年1月1日（以合同签署日期为准）以来的类似业绩（空调租赁服务），每提供1个得2分。本项最高为10分。（提供合同复印件加盖公章） 注：每项业绩需提供合同关键页（关键页包括但不限于合同标的、签字盖章页）复印件证明材料，否则不计分。 |